## 试题库
题号 | 题型 | 题目内容 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D | 正确答案 | 分值
1 | 单选题 | 下列哪一类指令不属于S7-1200“扩展及工艺指令”范畴? | 日期、时间指令 | 字符串指令 | 中断 | 位逻辑指令 | D | 1
2 | 单选题 | 日期时间指令不能完成以下哪项操作? | 读取系统时钟 | 设置RTC | 计算时间差 | 生成PWM脉冲 | D | 1
3 | 单选题 | 字符串指令S_MOVE的作用是: | 计算字符串长度 | 复制字符串 | 合并字符串 | 转换ASCII→16进制 | B | 1
4 | 单选题 | 把字符串“123”转为整数16#007B，应使用哪条指令? | STR_TO_INT | STRING_TO_SINT | STRG_VAL | ASCII_TO_HEX | C | 1
5 | 单选题 | 中断事件到达后，CPU首先: | 立即停机 | 扫描完当前OB1周期再响应 | 暂停OB1转去执行中断OB | 等待用户解锁 | C | 1
6 | 单选题 | 下列哪项不是S7-1200支持的中断类型? | 循环中断 | 时间中断 | 硬件中断 | 通讯中断 | D | 1
7 | 单选题 | 循环中断OB的默认编号区间是: | OB30–OB38 | OB40–OB47 | OB100–OB102 | OB123–OB32767 | A | 1
8 | 单选题 | 高速计数器HSC的“DIR”管脚功能为: | 更新方向 | 更新预置值 | 更新周期 | 复位计数器 | A | 1
9 | 单选题 | 当HSC工作于“两相正交4×”模式时，每输入一个A/B周期，计数值增加: | 1 | 2 | 4 | 8 | C | 1
10 | 单选题 | 绝对式编码器与增量式编码器相比，最大的优点是: | 价格低 | 抗干扰强 | 断电可记忆位置 | 脉冲频率更高 | C | 1
11 | 单选题 | 运动控制指令MC_Power的作用是: | 使能/禁止轴 | 回参考点 | 绝对定位 | 点动 | A | 1
12 | 单选题 | 在MC_MoveRelative指令中，Position参数的数据类型为: | BOOL | DINT | REAL | DWORD | C | 1
13 | 单选题 | 若轴已使能，现需紧急停止并断开输出，应调用: | MC_Halt | MC_Power(Enable=FALSE) | MC_Reset | MC_MoveVelocity | B | 1
14 | 单选题 | PID_Compact指令默认的采样周期由谁决定? | OB1循环时间 | 循环OB(如OB30)的周期 | 手动给定 | CPU硬件中断间隔 | B | 1
15 | 单选题 | PID积分作用越大，则: | 稳态误差减小，但可能超调 | 稳态误差增大 | 响应变慢 | 抗干扰能力降低 | A | 1
16 | 单选题 | 微分作用主要改善系统的: | 稳态精度 | 动态性能 | 静态误差 | 输出幅值 | B | 1
17 | 单选题 | 在PID_Compact中，ManualEnable出现0→1沿时，控制器进入: | 自动模式 | 手动模式 | 未激活 | 自整定 | B | 1
18 | 单选题 | 若PID输出限幅已设，SetpointLimit_H=TRUE表示: | 设定值高于上限 | 过程值高于上限 | 输出值高于上限 | 积分饱和 | A | 1
19 | 单选题 | 字符串长度指令LEN的输出类型为: | STRING | CHAR | UINT | DINT | C | 1
20 | 单选题 | 将16#0A转为ASCII字符“0A”，应使用: | HEX_TO_ASCII | ASCII_TO_HEX | STRG_VAL | LEN | A | 1
21 | 单选题 | 中断OB1属于: | 循环组织块 | 硬件中断 | 延时中断 | 时间中断 | A | 1
22 | 单选题 | 高速计数器最多支持几路单相200 kHz计数? | 4 | 6 | 8 | 10 | B | 1
23 | 单选题 | 运动控制中，PTO表示: | 脉宽调制 | 脉冲串输出 | 模拟量输出 | 总线协议 | B | 1
24 | 单选题 | PWM与PTO的主要区别是: | PWM占空比可调 | PTO频率更高 | PWM只能单向 | PTO带方向信号 | A | 1
25 | 单选题 | MC_Home指令Mode=2表示: | 直接绝对回零 | 被动回零 | 主动回零 | 相对回零 | B | 1
26 | 单选题 | 若轴未使能，则MC_MoveAbsolute的Execute上升沿会: | 正常启动 | 报错且不动作 | 自动先使能 | 进入点动 | B | 1
27 | 单选题 | PID_Compact的自整定模式有: | 预调节、精确调节 | 手动、自动 | 比例、积分 | 正弦、阶跃 | A | 1
28 | 单选题 | 当Reset=TRUE时，PID_Compact状态变为: | 0(未激活) | 1(自调整初始) | 3(自动) | 4(手动) | A | 1
29 | 单选题 | 字符串合并指令CONCAT需要几个输入? | 1 | 2 | 3 | 不限 | B | 1
30 | 单选题 | 查找字符串指令FIND若未找到子串，输出为: | 0 | –1 | 65535 | LEN(母串)+1 | A | 1
31 | 单选题 | 高速计数器指令CTRL_HSC存储在: | 系统数据块 | 实例DB | 位存储区 | I区 | B | 1
32 | 单选题 | 下列哪种编码器不需要电池记忆零点? | 单圈绝对式 | 多圈绝对式 | 增量式 | 带SSI接口 | C | 1
33 | 单选题 | 在轴组态中，“电机每转距离”单位通常设为: | 脉冲数 | mm或° | rpm | Hz | B | 1
34 | 单选题 | MC_MoveVelocity的Direction=2表示: | 正方向 | 负方向 | 当前方向 | 最短路径 | B | 1
35 | 单选题 | PID输出类型Output_PER表示: | 模拟量输出 | PWM输出 | 双极性输出 | 串口输出 | A | 1
36 | 单选题 | 若积分时间TI=0，则PID_Compact: | 纯比例 | 纯积分 | 纯微分 | 报错 | A | 1
37 | 单选题 | 字符串指令只能处理最大长度为: | 64 | 128 | 254 | 256 | C | 1
38 | 单选题 | 硬件中断OB默认优先级: | 2 | 4 | 8 | 16 | C | 1
39 | 单选题 | 在PTO配置中，把“方向输出”禁用后，轴只能: | 单向运行 | 双向运行 | 回零 | 报错 | A | 1
40 | 单选题 | 下载程序时若勾选“下载PID参数”，则: | 覆盖DB中的参数 | 只下载程序块 | 清除保持性 | 重启CPU | A | 1
41 | 多选题 | 以下哪些属于S7-1200工艺指令? | 高速计数器 | 运动控制 | PID控制 | 移位指令 | ABC | 2
42 | 多选题 | 日期时间指令可以: | 读取RTC | 设置RTC | 比较日期 | 生成脉冲 | ABC | 2
43 | 多选题 | 字符串与数值转换指令包括: | STRG_VAL | VAL_STRG | STRG_TO_REAL | ASCII_TO_HEX | ABC | 2
44 | 多选题 | 中断的优点有: | 响应快 | 节省扫描周期 | 提高实时性 | 降低CPU负荷 | ABC | 2
45 | 多选题 | 高速计数器的工作模式有: | 单相 | 两相 | A/B正交1× | A/B正交4× | ABCD | 2
46 | 多选题 | 下列哪些信号可用于HSC的“计数方向”控制? | 外部方向端子 | 软件置位NEW_DIR | 高速脉冲A相 | 高速脉冲B相 | AB | 2
47 | 多选题 | 运动控制支持的方式有: | PROFIdrive | PTO | PWM | 模拟量 | ABCD | 2
48 | 多选题 | 轴组态必须设置: | 电机每转脉冲数 | 电机每转距离 | 最大速度 | 通讯波特率 | ABC | 2
49 | 多选题 | MC_Power的输出参数包括: | Status | Error | ErrorID | Busy | ABC | 2
50 | 多选题 | MC_MoveAbsolute需要的输入有: | Axis | Execute | Position | Velocity | ABCD | 2
51 | 多选题 | PID_Compact的输入参数有: | Setpoint | Input | ManualValue | Reset | ABCD | 2
52 | 多选题 | PID积分作用过大会导致: | 超调增大 | 振荡 | 稳态误差减小 | 响应变慢 | ABC | 2
53 | 多选题 | 下列哪些状态值表示PID处于自整定? | 0 | 1 | 2 | 3 | BC | 2
54 | 多选题 | 字符串处理指令包括: | LEN | CONCAT | REPLACE | FIND | ABCD | 2
55 | 多选题 | 硬件中断可触发于: | 数字量输入上升沿 | 高速计数器到达参考值 | 延时时间到 | 循环时间到 | AB | 2
56 | 多选题 | 下列哪些OB属于中断OB? | OB30 | OB40 | OB100 | OB123 | AB | 2
57 | 多选题 | PTO与PWM共同点: | 均输出脉冲 | 周期可调 | 占空比固定50% | 需高速输出点 | ABD | 2
58 | 多选题 | 若轴到达硬件限位开关，可触发: | 硬件中断OB | 轴停止 | 反向运行 | 报警 | ABCD | 2
59 | 多选题 | PID调试方式有: | 预调节 | 精确调节 | 手动调节 | 自学习 | ABC | 2
60 | 多选题 | 下载程序时可同时下载: | 硬件配置 | 工艺对象参数 | PID参数 | 注释 | ABC | 2
61 | 判断题 | 日期时间指令可以修改PLC的系统时钟。 |  |  |  |  | 正确 | 1
62 | 判断题 | 字符串指令可以直接修改I区的值。 |  |  |  |  | 错误 | 1
63 | 判断题 | 中断OB的优先级高于OB1。 |  |  |  |  | 正确 | 1
64 | 判断题 | 高速计数器只能单向计数。 |  |  |  |  | 错误 | 1
65 | 判断题 | A/B正交4×模式下，抗干扰能力优于单相模式。 |  |  |  |  | 正确 | 1
66 | 判断题 | 绝对式编码器断电后无需回零。 |  |  |  |  | 正确 | 1
67 | 判断题 | MC_Power禁用后轴会立即自由停车。 |  |  |  |  | 正确 | 1
68 | 判断题 | MC_MoveRelative的目标位置以机械原点为基准。 |  |  |  |  | 错误 | 1
69 | 判断题 | PID微分作用不能消除稳态误差。 |  |  |  |  | 正确 | 1
70 | 判断题 | 当ManualEnable=1时，PID输出由ManualValue决定。 |  |  |  |  | 正确 | 1
71 | 判断题 | PID_Compact的Reset=1会清除积分分量。 |  |  |  |  | 正确 | 1
72 | 判断题 | 字符串LEN指令返回值为BYTE类型。 |  |  |  |  | 错误 | 1
73 | 判断题 | CONCAT指令需要两个输入字符串长度相等。 |  |  |  |  | 错误 | 1
74 | 判断题 | 硬件中断事件可在设备组态中启用或禁用。 |  |  |  |  | 正确 | 1
75 | 判断题 | 循环中断OB的周期越小，CPU负荷越高。 |  |  |  |  | 正确 | 1
76 | 判断题 | PTO输出占空比固定为50%。 |  |  |  |  | 正确 | 1
77 | 判断题 | PWM输出频率由用户程序实时改变时无需重新组态。 |  |  |  |  | 正确 | 1
78 | 判断题 | 轴组态中“最大速度”可小于“启动/停止速度”。 |  |  |  |  | 错误 | 1
79 | 判断题 | PID预调节必须在手动模式下启动。 |  |  |  |  | 错误 | 1
80 | 判断题 | 下载工艺对象参数后需重新上电才能生效。 |  |  |  |  | 错误 | 1

## 统计汇总
题型 | 题数 | 每题分值 | 总分
单选题 | 40 | 1 | 40
多选题 | 20 | 2 | 40
判断题 | 20 | 1 | 20
合计 | 80 | - | 100