## 试题库
题号 | 题型 | 题目内容 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D | 正确答案 | 分值
1 | 单选题 | 低压电器通常指工作电压在( )以下的电器。 | 交流1200V、直流1500V | 交流1000V、直流1200V | 交流1500V、直流1200V | 交流1300V、直流1500V | A | 1
2 | 单选题 | 刀开关常用于( )电路的控制。 | 高压 | 大电流 | 低压小容量 | 直流高压 | C | 1
3 | 单选题 | 低压断路器不具备以下哪种功能?( ) | 过载保护 | 短路保护 | 失压保护 | 升压保护 | D | 1
4 | 单选题 | 按钮开关主要用于( )电路中。 | 主电路 | 控制电路 | 高压电路 | 电源电路 | B | 1
5 | 单选题 | 行程开关的主要作用是( )。 | 控制电流大小 | 实现位置控制 | 提供电源 | 改变电压 | B | 1
6 | 单选题 | 接近开关属于( )开关。 | 机械式 | 电磁式 | 无触点电子式 | 手动式 | C | 1
7 | 单选题 | 熔断器的主要作用是( )。 | 控制电压 | 控制电流 | 短路和过载保护 | 改变频率 | C | 1
8 | 单选题 | 熔断器的核心部件是( )。 | 熔断管 | 熔体 | 触头 | 填料 | B | 1
9 | 单选题 | 接触器的主要作用是( )。 | 控制小电流 | 控制大电流频繁通断 | 改变电压 | 改变频率 | B | 1
10 | 单选题 | 接触器不具备以下哪种功能?( ) | 远距离操作 | 失压保护 | 灭弧 | 升压 | D | 1
11 | 单选题 | 电磁机构的吸力特性是指( )。 | 吸力与电流成正比 | 吸力与气隙的关系 | 吸力与电压成正比 | 吸力与频率有关 | B | 1
12 | 单选题 | 交流电磁机构的吸力与气隙的关系是( )。 | 与气隙成正比 | 与气隙无关 | 与气隙成反比 | 与气隙平方成正比 | B | 1
13 | 单选题 | 接触器的主触点用于控制( )。 | 控制电路 | 主电路 | 信号电路 | 保护电路 | B | 1
14 | 单选题 | 继电器与接触器的主要区别是( )。 | 继电器用于主电路 | 继电器无灭弧装置 | 继电器用于高压 | 继电器不能自动切换 | B | 1
15 | 单选题 | 热继电器主要用于保护( )。 | 电缆 | 电动机 | 变压器 | 电源 | B | 1
16 | 单选题 | 热继电器的保护特性是( )。 | 定时限 | 反时限 | 瞬时 | 固定时间 | B | 1
17 | 单选题 | 热继电器不能用于( )保护。 | 过载 | 缺相 | 短路 | 欠压 | C | 1
18 | 单选题 | 时间继电器的作用是( )。 | 控制电压 | 实现延时控制 | 控制电流 | 控制频率 | B | 1
19 | 单选题 | 速度继电器主要用于( )控制。 | 电动机启动 | 电动机制动 | 电动机调速 | 电动机反转 | B | 1
20 | 单选题 | 指示和报警电器的作用是( )。 | 控制电流 | 提供电源 | 声光指示状态 | 控制电压 | C | 1
21 | 单选题 | 执行电器的作用是( )。 | 控制电路通断 | 实现能量转换 | 提供信号 | 改变频率 | B | 1
22 | 单选题 | 电磁铁属于( )执行器件。 | 电动 | 气动 | 液压 | 电磁 | D | 1
23 | 单选题 | 熔断器的保护特性称为( )。 | 伏安特性 | 安秒特性 | 频率特性 | 电压特性 | B | 1
24 | 单选题 | 热继电器的整定电流一般取电动机额定电流的( )。 | 0.5~0.8倍 | 0.95~1.05倍 | 1.5~2倍 | 2~3倍 | B | 1
25 | 单选题 | 热继电器不能用于( )电动机保护。 | 星形联结 | 三角形联结 | 正反转频繁 | 单相 | C | 1
26 | 单选题 | 时间继电器按延时方式分为( )。 | 电动式和电磁式 | 通电延时和断电延时 | 机械式和电子式 | 直流和交流 | B | 1
27 | 单选题 | 速度继电器的组成不包括( )。 | 定子 | 转子 | 触点 | 熔断体 | D | 1
28 | 单选题 | 电磁机构中短路环的作用是( )。 | 增加吸力 | 减小振动和噪声 | 改变电流 | 改变电压 | B | 1
29 | 单选题 | 灭弧装置的作用是( )。 | 增加电流 | 消除电弧 | 改变电压 | 控制频率 | B | 1
30 | 单选题 | 接触器的额定电流是指( )。 | 线圈电流 | 主触点电流 | 辅助触点电流 | 控制电流 | B | 1
31 | 单选题 | 热继电器的额定电压一般为( )。 | 12V | 220V、380V、600V | 110V | 24V | B | 1
32 | 单选题 | 热继电器的热惯性使其不能用于( )。 | 过载保护 | 短路保护 | 缺相保护 | 欠压保护 | B | 1
33 | 单选题 | 电磁式继电器的输入信号可以是( )。 | 只有电压 | 只有电流 | 电压、电流、温度等 | 只有频率 | C | 1
34 | 单选题 | 热继电器按热元件相数分为( )。 | 单相、两相、三相 | 单相、三相 | 两相、三相 | 只有三相 | A | 1
35 | 单选题 | 热继电器按复位方式分为( )。 | 自动和手动 | 电动和气动 | 机械和电子 | 直流和交流 | A | 1
36 | 单选题 | 热继电器安装时一般布置在( )。 | 控制柜上部 | 控制柜下部 | 电动机旁 | 电源旁 | B | 1
37 | 单选题 | 热继电器不能用于( )工作制的电动机。 | 连续 | 短时 | 频繁启停 | 间断长期 | C | 1
38 | 单选题 | 热继电器对三角形联结电动机应选用( )类型。 | 两相式 | 三相不带断相 | 三相带断相保护 | 单相式 | C | 1
39 | 单选题 | 热继电器的整定电流调节范围是通过( )实现的。 | 更换熔体 | 调节电流旋钮 | 更换线圈 | 调节电压 | B | 1
40 | 单选题 | 热继电器与熔断器配合使用的目的是( )。 | 提高电压 | 实现短路和过载保护 | 降低电流 | 改变频率 | B | 1
41 | 多选题 | 以下属于低压电器的有( )。 | 刀开关 | 熔断器 | 接触器 | 高压断路器 | ABC | 2
42 | 多选题 | 低压断路器的保护功能包括( )。 | 过载保护 | 短路保护 | 失压保护 | 过压保护 | ABC | 2
43 | 多选题 | 按钮开关的功能包括( )。 | 控制主电路 | 发出控制指令 | 控制接触器 | 控制继电器 | BCD | 2
44 | 多选题 | 接近开关的类型包括( )。 | 涡流型 | 电容型 | 霍尔型 | 光电型 | ABCD | 2
45 | 多选题 | 熔断器的结构包括( )。 | 熔体 | 熔断管 | 触头 | 线圈 | ABC | 2
46 | 多选题 | 接触器的组成部分包括( )。 | 电磁机构 | 触点 | 灭弧装置 | 熔断体 | ABC | 2
47 | 多选题 | 电磁机构的吸力特性与以下哪些因素有关( )。 | 气隙大小 | 线圈电流 | 线圈电压 | 触点材料 | ABC | 2
48 | 多选题 | 热继电器的保护特性包括( )。 | 反时限 | 定时限 | 瞬时 | 热惯性 | AD | 2
49 | 多选题 | 热继电器按功能分为( )。 | 带断相保护 | 不带断相保护 | 手动复位 | 自动复位 | AB | 2
50 | 多选题 | 时间继电器的类型包括( )。 | 空气阻尼式 | 电动式 | 电磁式 | 电子式 | ABCD | 2
51 | 多选题 | 速度继电器的组成部分包括( )。 | 定子 | 转子 | 触点 | 线圈 | ABC | 2
52 | 多选题 | 指示和报警电器的作用包括( )。 | 指示电源通断 | 指示运行状态 | 故障报警 | 控制电流 | ABC | 2
53 | 多选题 | 执行电器按能量形式分为( )。 | 电动 | 气动 | 液压 | 电磁 | ABC | 2
54 | 多选题 | 电磁执行器件包括( )。 | 电磁铁 | 电磁阀 | 电磁制动器 | 电磁继电器 | ABC | 2
55 | 多选题 | 热继电器选用时应考虑( )。 | 电动机额定电流 | 过载特性 | 安装方式 | 频率 | ABC | 2
56 | 多选题 | 热继电器不能用于( )场合。 | 短路保护 | 正反转频繁 | 三角形联结 | 星形联结 | AB | 2
57 | 多选题 | 热继电器的整定电流调节方式包括( )。 | 旋钮调节 | 更换热元件 | 更换线圈 | 更换熔体 | AB | 2
58 | 多选题 | 热继电器安装时应注意( )。 | 安装位置 | 导线截面积 | 散热条件 | 频率 | ABC | 2
59 | 多选题 | 热继电器与熔断器的区别包括( )。 | 热继电器可重复使用 | 熔断器一次性使用 | 热继电器有热惯性 | 熔断器用于过载保护 | ABC | 2
60 | 多选题 | 热继电器按热元件相数分为( )。 | 单相 | 两相 | 三相 | 四相 | ABC | 2
61 | 判断题 | 刀开关可用于频繁启动大容量电动机。( ) |  |  |  |  | 错误 | 1
62 | 判断题 | 低压断路器具有短路保护功能。( ) |  |  |  |  | 正确 | 1
63 | 判断题 | 按钮开关可直接控制主电路通断。( ) |  |  |  |  | 错误 | 1
64 | 判断题 | 接近开关是一种无触点开关。( ) |  |  |  |  | 正确 | 1
65 | 判断题 | 熔断器可重复使用。( ) |  |  |  |  | 错误 | 1
66 | 判断题 | 熔断器的熔体是其核心部件。( ) |  |  |  |  | 正确 | 1
67 | 判断题 | 接触器可用于远距离控制。( ) |  |  |  |  | 正确 | 1
68 | 判断题 | 继电器可用于主电路控制。( ) |  |  |  |  | 错误 | 1
69 | 判断题 | 热继电器可用于短路保护。( ) |  |  |  |  | 错误 | 1
70 | 判断题 | 热继电器具有反时限特性。( ) |  |  |  |  | 正确 | 1
71 | 判断题 | 时间继电器可实现延时控制。( ) |  |  |  |  | 正确 | 1
72 | 判断题 | 速度继电器用于电动机制动控制。( ) |  |  |  |  | 正确 | 1
73 | 判断题 | 指示电器可用于故障报警。( ) |  |  |  |  | 正确 | 1
74 | 判断题 | 执行电器可将电能转换为机械能。( ) |  |  |  |  | 正确 | 1
75 | 判断题 | 电磁铁属于气动执行器件。( ) |  |  |  |  | 错误 | 1
76 | 判断题 | 热继电器安装时应布置在控制柜上部。( ) |  |  |  |  | 错误 | 1
77 | 判断题 | 热继电器可用于正反转频繁的电动机保护。( ) |  |  |  |  | 错误 | 1
78 | 判断题 | 热继电器整定电流应等于电动机额定电流的0.95~1.05倍。( ) |  |  |  |  | 正确 | 1
79 | 判断题 | 热继电器对三角形联结电动机应选用带断相保护型。( ) |  |  |  |  | 正确 | 1
80 | 判断题 | 热继电器与熔断器可配合使用实现全面保护。( ) |  |  |  |  | 正确 | 1

## 统计汇总
题型 | 题数 | 每题分值 | 总分
单选题 | 40 | 1 | 40
多选题 | 20 | 2 | 40
判断题 | 20 | 1 | 20
合计 | 80 | - | 100